附件1：

大庆市第三医院消防设施维保采购项目

- 项目需求

- 负责大庆市第三医院共计维保面积：45792.17平方米，包括建筑（心理医院、心理楼、教学楼、门诊楼、住院楼、机关楼、康复室、制剂室、车队、患者食堂、档案室、洗衣班、锅炉房等13栋楼房及房屋；其中，带喷淋建筑面积21915.4平方米，不带喷淋面积23876.77平方米）的消防设施运行维护保养工作。

- 维护保养范围：包括消防控制主机、自动喷淋灭火系统、应急广播系统、消防送风系统、火灾自动报警系统、防火分隔系统、防排烟系统、应急照明和疏散指示、消防给水系统、电气火灾监控系统、其他消防设施。

- 维保人员必须持建(构)筑消防员中级（四级）或消防设施操作员中级证（维护保养方向）有效证件上岗。

- 维保单位需提供详细的《消防设施维护保养方案》，要求方案设计科学、合理、实用可行。

- 按照国家相关标准定期维护：每月至少一次，按照事先制定好的检查单，有计划地对约定设备进行全面检查的作业项目；

- 保养：根据设备的运行记录，为维持设备完好状态和正常功能，按照设备工作环境特点及维保要求，施实有计划的作业项目，包括清洁、调整、紧固、测试等；

- 响应时间：维修人员接到通知后30分钟内回应，应在2小时内到达故障现场，修复发生故障的消防设施设备，必要时进行临时修理和现场清理；

- 故障修复：一般故障4小时内处理完毕，突发性故障8小时内全力以赴恢复，若无法完成需书面说明并制定维修方案、费用预算、维修申请、签订、施修及维修后的各项性能检测。

- 耗材与配件：维保单位在进行维修时，承担单件价值在500元以内的耗材及易损件费用，若更换的耗材或易损件单件价值超过500元时，维保单位需提供配件的型号及相关信息。

- 验收确认：所有维修、测试、保养工作完成后，须由医院职能科室安全保卫科进行效果确认，并签字认可。

- 如遇法定节假日（五一，十一，中秋，端午，春节）前对医院的消防控制室人员进行消防知识、操作技巧、应急处理、以及简单故障排查与处理的知识培训。

- 消防设施维护保养要求

- 消防控制主机

外观检查‌：清洁主机表面，确保无灰尘堆积，按键操作灵活无卡顿。

功能测试‌：定期进行自检、消音、复位功能测试，并验证主电源与备用电源切换是否正常。

线路检查‌：紧固接线端子，防止松动或锈蚀，确保报警信号传输稳定。

- 自动喷淋灭火系统

喷头检查‌：清除喷头堵塞物，确保分布合理，覆盖所有潜在火险区域。

管道维护‌：检查管道无锈蚀、泄漏，定期清洗过滤器，保持水流畅通。

水力测试‌：通过末端放水试验，验证水流指示器和压力开关的报警功能是否灵敏。

- 应急广播系统

清洁保养‌：使用吸尘器或软布清除扬声器表面灰尘，确保外观整洁。

功能验证‌：手动和自动启动广播，测试语音清晰度及声压级（65-115分贝范围内）。

联动测试‌：模拟火灾场景，检查广播与警报交替循环播放功能是否正常。

- 消防送风系统

电机检查‌：断开电源后，检测电机绝缘电阻，确保接地良好。

传动部件‌：调整皮带松紧度，加注润滑油，观察转动是否平稳无异常噪音。

阀门测试‌：检查调节阀的机械开闭动作，确保标识清晰、锁具设置正确。

- 火灾自动报警系统

探测器清洁‌：定期清洁烟感器、温感器，避免灰尘影响灵敏度。

模拟测试‌：随机抽取5%探测器进行喷烟或加热试验，验证报警准确性。

联动控制‌：测试联动控制柜按钮功能，确保火灾时能触发相关设备。

- 防火分隔系统

卷帘门检查‌：验证防火卷帘的启闭灵活性，确保无卡阻或变形。

密封性测试‌：检查门体与框体间的密封条是否完好，防止烟雾渗透。

- 防排烟系统

风机运行‌：手动启动风机，检查三相电流值及运行声音是否正常。

风道清洁‌：清除风道内杂物，确保排烟通道畅通无阻。

远程控制‌：测试遥控点控制箱功能，验证排烟阀启闭是否可靠。

- 应急照明和疏散指示

电池维护‌：每3个月进行一次备用电池放电测试，延长使用寿命。

灯具检查‌：确保出口指示灯玻璃面板无破损，电源指示灯常亮。

- 消防给水系统

水源检查‌：验证消防水箱水位及供水管路畅通，无泄漏或堵塞。

水泵测试‌：手动启动消防泵，模拟自动控制条件，进行主备泵切换试验。

阀门保养‌：定期对阀门除锈、加注润滑油，确保启闭灵活有效。

- 电气火灾监控系统

探测器标定‌：定期清洁探测器，避免误报或漏报。

线路检查‌：紧固接线端子，防止接触不良导致信号中断。

- 其他消防设施

消火栓保养‌：保证室外消火栓能正常开启；室内消火栓测试破玻按钮功能，验证警铃鸣响及水泵启动联动。

记录管理‌：每次维护后填写详细记录，包括时间、人员、问题及处理情况。

- 消防设施维护周期

- 月度保养‌：

- 消防控制主机

功能测试：进行主电源与备用电源自动切换测试。

线路检查：紧固外部可见的接线端子。

- 自动喷淋灭火系统

管道维护：检查管道有无明显锈蚀、泄漏。

组件检查：检查报警阀、信号阀等的状态是否正常。

- 应急广播系统

功能验证：手动启动广播，测试语音清晰度。

清洁保养：清洁扬声器表面灰尘。

- 消防送风/防排烟系统

外观检查：检查风机外观、皮带松紧度（直观判断）。

阀门测试：检查送风口、排烟口的阀门是否处于正常状态，标识是否清晰。

- 火灾自动报警系统

探测器清洁：对烟感、温感探测器进行表面除尘。

- 消防给水系统

水泵测试：手动启动消防泵，检查运行是否正常。

阀门保养：对常开/常闭阀门进行外观检查，确保状态正确。

- 其他消防设施

消火栓保养：检查消火栓箱内组件是否齐全、完好。

- 季度全面检查‌：

- 消防控制主机

功能测试：进行全面的自检功能测试。

- 自动喷淋灭火系统

水力测试：进行末端放水试验，验证水流指示器和压力开关的报警功能是否灵敏，信号是否能正确传至消防主机。

管道维护：定期清洗过滤器。

- 应急广播系统

联动测试：模拟火灾场景，测试广播与警报的交替循环播放功能是否正常。

功能验证：测试在自动模式下的广播启动功能。

- 消防送风/防排烟系统

风机运行：手动启动风机，检查三相电流值是否平衡，运行声音是否正常。

远程控制：测试遥控点控制箱功能，验证排烟阀、送风阀的远程启闭是否可靠。

- 火灾自动报警系统

模拟测试：随机抽取不少于5%的探测器进行喷烟（烟感）或加热（温感）试验，验证报警准确性。

- 防火分隔系统

卷帘门检查：现场手动操作防火卷帘，验证其启闭灵活性，确保无卡阻。

- 应急照明和疏散指示

电池维护：进行备用电池的放电测试，并持续点亮30分钟以上，测试其应急转换和持续照明能力。

- 消防给水系统

水泵测试：模拟自动控制条件（如通过压力开关信号），进行主备泵自动切换试验。

- 电气火灾监控系统

探测器标定：清洁探测器，进行功能测试。

线路检查：紧固接线端子。

- 其他消防设施

消火栓保养：保证室外消火栓正常开启；室内消火栓测试破玻按钮功能，验证警铃鸣响及远程启动消防泵的联动功能。

十、消防设施维护保养项目评分细则

| 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 分值构成 | 技术部分：65分 商务部分：15分 报价得分：20分 |  |
| 技术部分 | - 消防设施维护保养方案（25分） | - （1）要有符合本项的维保管理制度（5分） - （2）符合本项目系统维护保养的具体内容、频次（每月至少一次）及方法（5分）。 - （3）应急维修响应时间30分钟内（每超5分钟扣1分）。（5分） （4）符合本项目应急抢修方案（5分） （5）维护保养服务流程安排；（5分） 以上5项内容无缺项得25分，每缺一项扣5分，每项内容中有一处缺陷扣1分，扣完为止(缺陷是指:只提供评分标准标题或方案阐述简短的、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、缺乏可行性、内容不全面、不详细、套用其他项目方案、提供的方案内容不针对本项目需求等)。 |
|  | - 2.项目维护保养服务人员培训方案（10分） | （1）消防设施维护保养操作的具体培训内容（5分） （2）维护保养检查检修岗位职责培训（5分） 以上两项内容无缺项得10分，每缺一项扣5分，每项内容中有一处缺陷扣1分，扣完为止(缺陷是指:只提供评分标准标题或方案阐述简短的、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、缺乏可行性、内容不全面、不详细、套用其他项目方案、提供的方案内容不针对本项目需求等)。 |
|  | - 3.维保中月/季检测服务方案（10分） | - （1）维保检测人员岗位责任；（5分） （2）月/季维保检测工作内容；（5分） 以上两项内容无缺项得10分，每缺一项扣5分，每项内容中有一处缺陷扣1分，扣完为止(缺陷是指:只提供评分标准标题或方案阐述简短的、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、缺乏可行性、内容不全面、不详细、套用其他项目方案、提供的方案内容不针对本项目需求等)。 |
|  | - 4.质量保证措施（10分） | - （1）有适合本项目维保项目的质量保证方针（5分） （2）有适合本项目维保项目的质量保证保证措施（5分） 以上两项内容无缺项得10分，每缺一项扣5分，每项内容中有一处缺陷扣1分，扣完为止(缺陷是指:只提供评分标准标题或方案阐述简短的、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、缺乏可行性、内容不全面、不详细、套用其他项目方案、提供的方案内容不针对本项目需求等)。 |
|  | 5.维护保养人员架构，保密制度（10分） | - （1）本项目人员配置方案（5分） - （3）公司保密制度；（5分） - 以上两项内容无缺项得10分，每缺一项扣5分，每项内容中有一处缺陷扣1分，扣完为止(缺陷是指:只提供评分标准标题或方案阐述简短的、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、缺乏可行性、内容不全面、不详细、套用其他项目方案、提供的方案内容不针对本项目需求等)。 |
| 商务部分 | 15分 | - (1)提供质量管理体系，职业健康管理体系，环境管理体系证书及国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询截图，每提供1项得2分，满分6分，不提供不得分。 - (2)近3年内（2022.1.1至今）同类消防维保业绩（需同时提供合同+发票扫描件）每提供1份得3分，满分9分，缺任意材料该业绩不得分。 |
| 投标报价 | 20分 | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |